## EHS Mono,  Dde de MeS --2012.10
Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Gamme EHS Mono -- Fiche de demande de Mise-en-Service
(synthèse 2012.10)

Pour toute demande de MISE-EN-SERVICE (validant une garantie Pièces & MO étendue)
merci de retourner cette Fiche remplie pour un devis, à la SEF où à l'une de nos STA agréées.
Dès réception de cette Fiche, la STA fait un devis au demandeur. Si acceptation, les 2 parties conviennent de la (des) date(s).

DATE de cette demande de MeS :					12 May 2014

Partie du DEMANDEUR (distributeur ou installateur)

Les coordonnées du client utilisateur :
	Nom et Prénom :
	Adresse :
	N° de téléphone et E-mail :

L’installateur :
	Nom :					Fourni par FreeHeat
	Entreprise :
	N° de téléphone et E-mail:

Le distributeur :
	Nom du contact de cette demande :					Fourni par FreeHeat
	Adresse du point de vente :
	N° de téléphone et E-mail:

Les Produits : Références & N° de série (cocher la(les) case(s) du modèle concerné et renseigner le(s) n° de série)

	Unité Extérieure (1ph)				RC. ____ .MHX.EB ---------				90	120	140	160	n° de série à 15 caractères

	Unité Extérieure (3ph)				RC. ____ .MHX.GB ------------------------					120	140	160	n° de série à 15 caractères

	Ballon ECS				NH. ____ .CHXE.A ---------				200 Lt		300 Lt		n° de série à 15 caractères
	(avec Control Box)				NH. ____ .CHXE.S ---------				200 Lt		300 Lt		n° de série à 15 caractères

	Control Box				MIM-E03A ---------------------				oui		non		pas de n° de série (c'est un accessoire)
	(impératif si pas de ballon ECS)

1 pré-visite souhaitée : --------------------------------------------					NON			OUI	(si OUI, 1 déplacement suppl. à facturer, suivant barême)
Nombre total de déplacements à prévoir : ---------------------					facturation suivant barème (1 déplacement dans rayon de 40km, 1€ du km suppl.)

Installation à bloquer à la MES en CHAUFFAGE Seul -------------------------------					NON			OUI (via le switch sw1=On sur la commande filaire du Control Box)

Date de Mise-en-Service souhaitée :					1 January 2014

Station Technique Agréée sollicitée :

				cachet du demandeur / DISTRIBUTEUR ou INSTALLATEUR
				nom de la STA demandée

Partie de la Station Technique Agréée (doit s'assurer des aspects suivants avant déplacement sur le chantier)					þ
-prestation et devis accepté apr la STA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-matériels installés ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-raccordements électriques réalisés (alimentation générale, protections en tête et de proximité…) --------------------------------------------------------------------
-raccordements hydrauliques réalisés : Module Hydaulique, ballon ECS, ballon de découplage OU pot décantation sur retour ----------------------------------------------------------------
-réseau hydraulique en eau et sous-pression (équilibrage hors responsabilité de notre mise-en-service) ----------------------------------------------------------------

Date(s) convenue(s), entre demandeur / STA :					NON					pour la pré-visite (si souscrite par le demandeur)

				00/00/2014					pour la Mise-en-Service

## EHS Mono, Rapport MeS--2012.10
Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Synthèse de l'installation (page 1/5)
(synthèse 2012.10)

Fiche de l'installation

Date de cette Mise en Service :					29 October 2012

Référence du CHANTIER :

STA ou Installateur Référent sollicité :

Numéro Agrément Attestation de Capacité :					/

Les coordonnées du client utilisateur :
	Nom et Prénom :
	Adresse :
	N° de téléphone et E-mail :

L’installateur :
	Nom :					Fourni par FreeHeat
	Entreprise :
	N° de téléphone et E-mail:

Le distributeur :
	Nom du contact de cette demande :					Fourni par FreeHeat
	Adresse du point de vente :
	N° de téléphone et E-mail:

Les Produits : Références & N° de série (cocher la(les) case(s) du modèle concerné et renseigner le(s) n° de série)

	Unité Extérieure (1ph)				RC. ____ .MHX.EB ---------				90	120	140	160	ENY QP5 GC2 000 02P

	Unité Extérieure (3ph)				RC. ____ .MHX.GB ------------------------					120	140	160	/

	Ballon ECS				NH. ____ .CHXE.A ---------				200 Lt		300 Lt		/
	(avec Control Box)				NH. ____ .CHXE.S ---------				200 Lt		300 Lt		/

	Control Box				MIM-E03A ---------------------				oui		non		pas de n° de série
	(impératif si pas de ballon ECS)

Les pré-requis :
-matériels installés conformément aux préconisations Samsung -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------					X
-raccordements électriques conformes (alimentation générale, protections en tête, inter de proximité sur la UE…) ---------------------------------------------------					X
-raccordements hydrauliques conformes : vannes d'isolement, ballon ECS, possibilité d'équilibrer le réseau ----------------------------------------------					X
-installation conforme des accessoires non fournis par Samsung : ballon de découplage, pot de décantation sur le retour d'eau... ----------------------------------------------					X
-réseau hydraulique équilibré (hors responsabilité de notre prestation de mise en service) -----------------------------------------------------------------					X

Remarques sur l'installation , -------------------------------					Installation bloquée à la MES en mode CHAUFFAGE seul :					NON		X	OUI
& Réserves.					le blocage du mode ==> voir détails page 3/5 / remarques & réserves ==> détailler page 5/5

Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Vérification de l'installation (page 2/5)
(synthèse 2012.10)

Date et Référence du CHANTIER :					29 October 2012				0

Blocage de l'installation en mode CHAUFFAGE Seul					oui / non		notes
				sur la partie Hydraulique					oui		via le switch sw1=On sur la commande filaire
				sur la(les) Unité(s) Intérieure(s)					via les menus des commandes filaires uniquement

check list -- aspects électriques					Ok / NOk		notes, modèles, refs...
Communication -----------------------------------------------------					Bus F1-F2 entre la UE et la Control box					ok

UE = Unité Extérieure --------------------------------------------					Alimentation : type & section câbles					ok		230-Mono-50Hz, 3x6mm²
	monophasée				Protection en tête : type & calibre					ok		D25 si UE mod.90, D32 si UE mod.120.140.160
UE = Unité Extérieure --------------------------------------------					Alimentation : type & section câbles					/		400-Tri-50Hz, 5x2,5mm²
	triphasée				Protection en tête : type & calibre					/		D16 si UE mod.120.140.160
				Interrupteur de proximité sur UE					non		pas obligatoire en application résidentielle
				Version des Softs					/		ras

Control Box MIM-A03 -----------------------------------------------------					Alimentation : type & section câbles					ok		230-1ph-50Hz, 3x6mm² avec ECS, 3x2,5mm² sans ECS
= C.Box					Protection en tête : type & calibre					ok		D16A avec R. Elec sur ECS (3kW max), D4A sans ECS
				Version du Soft					/		ras

Control Box MIM-A03 -----------------------------------------------------					bus de comm F1-F2 depuis le groupe					ok		connecteur F1-F2 (en haut à droire de la C.Box)
raccordement accessoires					commande filaire (déportée)					ok		connecteur (F3-F4= bus de com + V1-V2= alim 12Vcc)
OBLIGATOIRES					flow-switch					ok		connecteur F/S (en haut à droire de la C.Box)
				circulateur 3 vitesses (2A max)					ok		bornes B5-B6, 2A maxi
				sonde de contrôle Tw3 (départ d'eau)					ok		connecteur T3 (a droite de la C.Box).

Control Box MIM-A03 -----------------------------------------------------					relayage R.Elec 1 en appoint (BUH n°1)					/		1er étage = bornes B1-B2, 0,5A maxi
raccordement accessoires					relayage R.Elec 2 en appoint (BUH n°2)					/		2d étage = bornes B1-B3, 0,5A maxi
OPTIONNELS					ECS : sonde de contrôle Tw4 (fournie)					/		connecteur T4 (a droite de la C.Box).
				ECS : appoint R.Elec 3kW maxi (BSH)					/		bornes A3-A4, 3kW maxi en direct
				ECS : commande de la vanne 3 voies					/		N=B7, Ph=B8 / Ph=B9-B10, 0,5A maxi
				zone 1: commande vanne 2 voies					/		N=B11, Ph=B12 / Ph=B13-B14, 0,5A maxi (se ferme si eau<16°C)
				zone 2: commande vanne 2 voies					/		N=B15, Ph=B16 / Ph=B17-B18, 0,5A maxi (se ferme si eau<16°C)
				zone 1: thermostat extérieur sur l'air					/		N=B19, Ph=B20 / B21=Ph.COOL/ B22=ph.HEAT, 0,5A maxi
				zone 2: thermostat extérieur sur l'air					/		N=B19, Ph=B20 / B23=Ph.COOL/ B24=ph.HEAT, 0,5A maxi
				Solaire pour ECS : relayage commande					/		bornes B25-B26, impulsion 0,01A max
				Chaudière relève : relayage commande					/		bornes B1-B4, 0,5A maxi

Commande Filaire -----------------------------------------------------				Commande filaire OK					ok		vérification de l'affichage et de son fonctionnement
Samsung				Ballon ECS activé : OUI ou NON					N		paramètre 3011=1 pour activation
				Résistances Elect activées : OUI ou NON					N		paramètre 4021=1 pour activation
				Relève chaudière activée : OUI ou NON					N		paramètre 4031=1 pour activation
				Thermostat extérieur activé : OUI ou NON					N		param. 2091=1 sur WL1, ou param. 2092=1 sur WL2

Ballon ECS			Alimentation via la CBox : type & section câbles					/		230-1ph-50Hz, 3x6mm² avec ECS, 3x2,5mm² sans ECS
			Protection en tête : type & calibre					/		D16A avec R. Elec sur ECS (3kW max), D4A sans ECS
			Ballon ECS activé sur Cde Filaire : OUI ou NON					/		paramètre 3011=1 pour activation
			Sonde Tw4 raccordée sur Cbox : OUI ou NON					/		sonde fournie, 15mètres de câble
			V3V raccordée sur CBox : OUI ou NON					/		mod. V4073 (Honeywell) de type NC ou équivalent
			Résistance Elect 3kW activée : OUI ou NON					/		paramètre 3031=1 pour activation
			Solaire activé (pour relève ECS) : OUI ou NON					/		paramètre 3061=1 pour activation

check list -- aspects Hydrauliques					Ok / NOk		notes, modèles, refs...
sur le circuit primaire					purgeurs actifs					ok		à poser aux points hauts (non fourni par Samsung)
				soupape de sécurité					ok		tarée à 3 bars
				Filtre à tamis (retour d'eau)					ok		à poser sur le retour (non fourni par Samsung)
				Pot à boues (système de décantation)					ok		OBLIGATOIRE
				circulateur actif					ok		à dégommer si besoin (non fourni par Samsung)
				Flow-switch actif					ok		E911 si manque de débit d'eau

Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Les paramètres de réglage du Module Hydraulique (page 3/5)
(synthèse 2012.10)

Date et Référence du CHANTIER :					29 October 2012				0

la Commande Filaire					paramétrage / fait sur chantier			Action du paramétrage sur le circuit hydraulique uniquement
(micro-switches intérieurs)					OFF (Paramétrage usine)					ON
sw 1 --> mode					ON			Chauffage et Rafraichissement					Chauffage seul
sw 2 --> type régulation					ON			Contrôle de la Température de départ d'eau					Contrôle de la température Ambiante
				(fixe ou loi d'eau*)					sonde en ambiance + départ d'eau sur loi d'eau*
sw 3 --> type de sonde					OFF			Cde filaire => affiche le SPT fixe sur l'air					Cde filaire => affichage de +/-5°C sur la loi d'eau*
sur l'ambiance (en limitation)					(régul sur le départ d'eau, suivant la loi d'eau WL*)					(régul suivant la consigne d'un thermostat ext.**)
*	loi d'eau WL1 ou WL2 (à choisir via le paramètre #2041 en mode Heat, et #2081 en mode Cool)
**	thermostat extérieur à déclarer avec le paramètre #2091 si connecté sur L-->C1/H1, #2092 si connecté sur L-->C2/H2

Codes 10xx ==> Plages de fonctionnement du module hydraulique (les consignes)					Paramétrage usine				Param. Chantier
1011		Mode refroidissement : Temp. de sortie d'eau MAXI					18 à 25°C			25 °C
1012		Mode refroidissement : Temp. de sortie d'eau MINI					05 à 18°C			16 °C
1021		Mode refroidissement : Temp. de la pièce MAXI					24 à 30°C			30 °C
1022		Mode refroidissement : Temp. de la pièce MINI					18 à 22°C			18 °C
1031		Mode chauffage : Temp. de sortie d'eau MAXI					37 à 55°C			55 °C				45 °C
1032		Mode chauffage : Temp. de sortie d'eau MINI					15 à 37°C			25 °C				20 °C
1041		Mode chauffage : Temp. de la pièce MAXI					24 à 30°C			30 °C
1042		Mode chauffage : Temp. de la pièce MINI					16 à 22°C			16 °C
1051		Ballon ECS : Temp. MAXI					50 à 70°C			50 °C
1052		Ballon ECS : Temp. MAXI					30 à 40°C			40 °C

Codes 20xx ==> Lois d’eau (plancher chauffant ou radiateurs)					Paramétrage usine				Param. Chantier
2011		HEAT	Loi d'eau : temp. Extérieure en "haut de pente"					-20 à +05°C			-10 °C				-7 °C
2012			Loi d'eau : temp. Extérieure en "bas de pente"					+10 à +20°C			15 °C				20 °C
2021			Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "haut de pente"					+40 à +55°C			40 °C				45 °C
2022			Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "bas de pente"					+17 à +37°C			25 °C				20 °C
2031			Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "haut de pente"					+40 à +55°C			50 °C
2032			Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "bas de pente"					+17 à +37°C			35 °C
2041			Choix de la Loi d'eau en mode HEAT (en mode AUTO)					1 (WL1) ou 2 (WL2)			1				1
			WL1 = application plancher, WL2=application radiateur
2051		COOL	Loi d'eau : le haut de pente (temp. Extérieure)					+25 à +35°C			30 °C
2052			Loi d'eau : le bas de pente (temp. Extérieure)					+35 à +45°C			40 °C
2061			Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "haut de pente"					+18 à +25°C			25 °C
2062			Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "bas de pente"					+05 à +18°C			18 °C
2071			Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "haut de pente"					+18 à +25°C			18 °C
2072			Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "bas de pente"					+05 à +18°C			5 °C
2081			Choix de la Loi d'eau en mode COOL (en mode AUTO)					1 (WL1) ou 2 (WL2)			1
			WL1 = application plancher, WL2=application radiateur
2091		Pose thermostat ambiance sur l'air, en limitation, sur la loi d'eau WL1					0 = non		0 (NON)
2092		Pose thermostat ambiance sur l'air, en limitation, sur la loi d'eau WL2					1 = oui		0 (NON)

				NOTA:		Régulation suivant une loi d’eau :
				si le mode "AUTO" est activé sur la commande filaire du module hydraulique.

Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Les paramètres de réglage de l'installation (page 4/5)
(synthèse 2012.10)

Date et Référence du CHANTIER :					29 October 2012				0

				mode "ECO" : la résistance ne peut être enclenchée (chauffage par la PAC uniquement).
				mode "STANDART" : la résistance s’enclenche X min après le compr de la PAC (20 min par défaut, #3032 ).
				mode "POWER" : la résistance s’enclenche en même temps que le compresseur de la PAC (pas de tempo).

				Chauffage du ballon ECS par la résistance R=2,6kW en mode FORCé (bouton d’accès direct "DHW").

Codes 30xx ==> Paramètres ECS (eau chaude sanitaire)					Paramétrage usine				Param. Chantier
3011		Activation du ballon ECS					0=non ou 1=oui			0 (NON)0 (NON)
3021		Point de consigne du ballon ECS (55°C maxi avec PAC)					+45 à +55°C			50 °C
3022		Différentiel de coupure de la PAC (en dessous de #3021)					02 à 10°C			2 °C
3023		Différentiel d’enclenchement de la PAC (en dessous de #3022 )					01 à 20°C			5 °C
3024		Temps MINI de fonctionnement de la PAC					0 à 20min			5 min
3025		Temps MAXI de fonctionnnement de la PAC					5 à 95min			30 min
3026		Temps entre 2 démarrages de la PAC sur le ballon ECS					0 à 10 h			3 heures
3031		Validation du fonctionnement de la Résistance R=2,6 kW					0=non ou 1=oui			1 (OUI)1 (OUI)
3032		Tempo enclenchement R=2,6kW après le Cp (en mode standart)					20 à 95min			20 min
3033		Diff. de coupure de R=2,6kW (au-dessus de la consigne ECS #3021)					+0 à +4°C			0 °C
		Nota : le Diff. d'enclenchement de R=2,6kW est fixe (#3033 -2°C)
3034		Compensation ECS (consigne #3021 augmentée par R=2,6 kW),					+0 à +20°C			10°C
		si priorité au CHAUFFAGE validée (#4011=1).
3041		Anti-légionnelle Ballon ECS : AUTORISATION					0=non ou 1=oui			1 (OUI)1 (OUI)
3042		Anti-légionnelle Ballon ECS : choix du JOUR					VEN.
3043		Anti-légionnelle Ballon ECS : choix HEURE de début.					0 à 23 h			23H00
3044		Anti-légionnelle Ballon ECS : TEMPERATURE de désinfection					40 à 70°C			70 °C
		Nota : montée de +55°C à #3044 assurée par R=2,6kW seule.
3045		Anti-légionnelle Ballon ECS : DUREE CYCLE à la température #3044					5 à 60min			10 min
3051		Autorisation du FORCAGE du ballon ECS : touche "DHW"					0=non ou 1=oui			0 (NON)
		Nota : dans ce cas, pas de tempo sur R=2,6kW.
3052		Temps maxi en mode FORCAGE					30 à 300min			60 min
3061		Activation du circulateur du panneau solaire sur le Ballon ECS,					0=non ou 1=oui			0 (NON)
		en plus de la PAC.
3071		Direction V3V de la ECS en action					0=ECS			1=plancher/radiateurs					0
3072		Direction V2V de la zone 1					0=retour/Off			1=plancher/radiateurs					1
3073		Direction V2V de la zone 2					0=retour/Off			1=plancher/radiateurs					1

Codes 40xx ==> Paramètres de chauffage d'eau sur la PAC					Paramétrage usine				Param. Chantier
4011		Priorité CHAUFFAGE ou ECS, dès que T.ext < #4012					0=ECS ou 1=CHAUFFAGE					0 (ECS)
4012		T.ext en-dessous de laquelle le CHAUFFAGE est prioritaire					-15 à +20°C			0 °C
		Nota : ECS alors assurée par R=2,6kW seule, si la T.ext. < #4012
4013		T.ext au-dessus de laquelle la PAC reste OFF					+14 à +35°C			35 °C				25 °C
4014		non actif
4021		Résistances Electriques Appoint : AUTORISATION					0=non ou 1=oui			1 (OUI)
4022		Gestion des PRIORITéS					=0 pas de priorité					0
				=1 priorité R=2+4kW sur le chauffage
				=2 priorité R=2,6kW du ballon ECS
4023		Activables si T.ext < #4024					0=non ou 1=oui			1 (Oui)
4024		Température extérieure en-dessous de laquelle R=2+2kW ou 2+4kW sont activables					0 °C
4031		Relève Chaudière : AUTORISATION					0=non ou 1=oui			0 (NON)
4032		Priorité de la CHAUDIERE sur la PAC					=0 priorité à la PAC, qui continue.					0 (NON)
				=1 PAC mise à l'arrêt.
4033		T.ext en-dessous de laquelle la relève de CHAUDIèRE est activée.					-20 à +5°C			-15 °C

Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Les paramètres de réglage de l'installation (page 5/5)
(synthèse 2012.10)

Date et Référence du CHANTIER :					29 October 2012				0

				Outgoing mode = fonction INOCCUPATION….
				Toutes les consignes sur l’eau sont décalées dans ce mode (activation par le bouton d’accès direct "OUTING")

Codes 50xx ==> Paramétrages annexes					Paramétrage usine				Param. Chantier
5011		HEAT	Mode Absence : relève de la consigne Temp. Sortie Eau					+05 à +25°C			25 °C
5012			Mode Absence : relève consigne de la Temp. Ambiante					+18 à +30°C			30 °C
5013			Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL1					25 °C
5014			Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL2					16 °C
5015		COOL	Mode Absence : baisse de la consigne Temp. Sortie Eau					25 °C
5016			Mode Absence : baisse consigne de la Temp. ambiante					25 °C
5017			Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL1					15 °C
5018			Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL2					15 °C
5019		Mode Absence Prolongée : baisse de la Température de consigne du Ballon ECS					30 °C
5021		Mode DHW Saving = configuration du mode ECO du ballon ECS					5 °C
		Nota : par diminution du point de consigne.
5041		Contrôle de la puissance absorbée : AUTORISATION					0=non ou 1=oui	0
5042		Contrôle de la puissance absorbée : sélection du type de délestage					0, 1, 2, 3			1
5043		Contrôle de la puissance absorbée : par gestion des tensions					0=low ou 1=high			1

Remarques & Réserves :

		Blocage CHAUFFAGE Seul :					sur l'EAU ===>			oui		==>	si OUI => sw1=ON sur la commande filaire

		Installation CHAUFFAGE :					neuve		rénov.		=============>			Volume ?		local 200m²
				plancher		radiateurs		=============>			Type ?		plancher chauffant existant
				pot à boues sur le retour ?					oui		Ballon tampon ?				non		Ballon découplage ?				non

		si Installation ECS : ====>					non		--------	activée si #3011=1 ==>				0	==>	Modèle ?		/
				(pour déclarer la V3V de basculement)

		Thermostat extérieur en limitation (si #2091=1 ou #2092 =1) ==>					non		==>	Modèle ?		/

		UE 1ph		90	---------------------------					Section des câbles :	3x6² (22A max)			------------------	Protections en tête :				D25
		UE 1ph			120	140	160				3x6² (28/30/32A max)				(recommandée)				D32	D32A
		UE 3ph			120	140	160				5x2,5² (10/11/12A max)					D16

		R. Elec		2+2 kw					3x6² (20A max)					D20
		d'appoint		2+4 kw					3x6² (30A max)					D32

		C.Box		sans R. Elec sur ECS					3x2,5² (4A max)					D4	D16A
				avec R. Elec sur ECS (3kw max)					3x6² (13A max)					D16

		COMMENTAIRES :

				cachet / ou / signature du technicien

## Contacts SAMSUNG ENR (2012.09)
Liste des contacts SAMSUNG Electronics France / 270, Avenue du Président Wilson 93458 La Plaine Saint Denis

Services	Prenom	NOM	Email	Job description	Téléphone	Fax	GSM

Administration des ventes	Christelle	BROVIA	c.brovia@partner.samsung.com	Gestion des commandes et des livraisons	01 49 21 74 92	01 49 21 74 55
	Valamir	MIEZELIS	v.miezelis@partner.samsung.com		01 49 21 71 64	01 49 21 74 55

Supply	Frank	LAMHIEN	f.lamhien@samsung.com	Supply Chain	01 49 21 71 52	01 49 21 74 55

Comptabilité	Emilie	CORROYER	e.corroyer@partner.samsung.com	Comptabilité Clients	01 49 21 71 21	01 49 21 71 20

Marketing	Estelle	RHEE	estelle.rhee@samsung.com	Responsable Marketing	01 49 21 74 00	01 49 21 74 55	06 79 03 12 17
	Gregory	PRIOURET	g.priouret@samsung.com	Chef Produits	01 49 21 72 27	01 49 21 74 55	06 22 68 04 35

Technique	Rolando	DE ALMEIDA	r.dealmeida@samsung.com	Ingénieur Avant Ventes & Formation	01 49 21 74 42	01 49 21 74 55	06 85 73 25 68
	Nicolas	ARAPOVIC	n.arapovic@samsung.com	Développement des Ventes DVM	01 49 21 74 42	01 49 21 74 55	06 35 27 95 28

Commerciaux	Carlos	PEREIRA	pereira.c@samsung.com	SIEGE / Direction des ventes	01 49 21 73 45	01 49 21 74 55	06 21 63 18 28
	Christian	PETIARD	c.petiard@samsung.com	KAM DISTRIBUTION		01 49 21 74 55	06 07 51 39 12
	Alexis	HOMSY	a.homsi@samsung.com	KAM DIRECT/PRESCRIPTEUR	01 49 21 72 11	01 49 21 74 55	06 23 75 21 43
	Jérôme	CHATELARD	j.chatelard@samsung.com	Aquitaine/Midi-Pyrénées / (16,17,24,31,32,33,40,46,47,64,65,82)		01 49 21 74 55	06 08 82 84 22
	Etienne	CHAUVEAU	e.chauveau@samsung.com	Nord Centre (02,08,14,27,28,45,50,59,60,61,62,76,80,+ IDF)	01 49 21 71 67	01 49 21 74 55	06 46 45 75 72
	Jean-Marc	DESLANDES	jeanmarc.deslandes@daytona.fr	Centre Ouest (18,19,22, 23,29,35,36,37,41,44,49,56,79,85,86,87)		01 49 21 74 55	06 30 41 20 27
	Olivier	TANGUY	o.tanguy@samsung.com	Sud (04,05,06,09,11,12,13,2A,2B,30,34,48,66,81,83,84)		01 49 21 74 55	06 47 58 14 17
	Ludovic	GOUTTE	l.goutte@samsung.com	Centre Est (01,03,07,10,15,21,25,26,38,39,42,43,51,52,54,55,57,58,63,67,68,69,70,71,73,74,88,89,90)		01 49 21 74 55	06 46 44 75 82

Liste des contacts SAMSUNG Services ENR / Paris Nord II (B.P. 50116) 66, Rue des Vanesses 95950 Roissy Charles De Gaulle

Services	Prenom	NOM	Email	Job description	Téléphone	Fax	GSM

Samsung Service (S.A.V.)	Nicolas	LERASLE	n.lerasle@samsung.com	Direction Technique SAV	01 48 17 25 83	01 48 17 26 97	06 66 70 50 58
	Djamel	YOUJIL	d.youjil@samsung.com	Support Technique	01 48 17 25 83	01 48 17 26 97	06 68 36 53 13
	Sylvianne	MORIN	s.morin@samsung.com	Directrice Commerciale Partenaires Services	01 48 17 26 79

PIECES DE RECHANGE
Codification			atgsav@gmail.com		08 25 88 17 35
GSPN			https://gspn1.samsungcsportal.com/	Service technique	01 48 17 25 83

HOTLINE TECHNIQUE SAMSUNG produits ENR
HotLine produits ENR : Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h. Pour plus de détails sur les procédures, se reporter aux pages 200 à 203 du catalogue 2011 Samsung ENR				Supports Techniques : Renseignements Techniques, Aide au diagnostics de panne, Validation & planification des interventions sous garantie, Traçabilité des Interventions.	0 825 881 735 / atgsav@gmail.com

Liste des Sites WEB SAMSUNG Electronics France (S.E.F.)

www.samsung.fr				Samsung Tous Produits.
www.samsung-enr.com				Samsung Produits ENR (chauffage, climatisation, PAC).
https://samsungclim-advance.com/				Programme de Fidélisation dédié aux Installateurs Samsung
https://gspn1.samsungcsportal.com/				A) la saisie & le suivi des commandes de pièces détachées.
				B) le téléchargement des documentations techniques & commerciales
				C) les manuels d’utilisation, d’installation, de service.
			Dernière mise à jour 04 Septmbre 2012

## Retour+Avoir --2012.10 (commun)
Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

SAMSUNG Services Chauffage & Climatisation
Procédure de déclenchement d'un RETOUR + AVOIR
(synthèse 2012.10)

Toute demande de RETOUR pour un AVOIR sur un produit fini
doit être adressée au service Chauffage & Climatisation de SAMSUNG Services
par fax au 01.48.17.26.58, ou sur l'une des 2 adresses E-mail n.lerasle@samsung.com ou d.youjil@samsung.com

Un diagnostique avec la HOTLINE au 0825.88.17.35 est OBLIGATOIRE avant toute demande de RETOUR + AVOIR .
Toute demande sera refusée si elle ne mentionne pas un N° de dossier (donné par la Hotline lors du diagnostique en ligne).

Merci de trouver ci-joint :
- un exemplaire vierge de cette Fiche de demande de RETOUR + AVOIR (version 2012.10).

Voici le détail de la procédure à suivre :

1- Une FICHE de DEMANDE de RETOUR doit être adressée à Samsung Services (par fax ou par e-mail) :
	- dûment remplie par le DISTRIBUTEUR (renseigner avec précision le modèle du produit concerné et son n° de série) -----------------------------------					x
	- avec le cachet de l'agence du distributeur, ou la signature du demandeur ------------------------------------------------------------------------------------					x
	- avec 1 copie :			- de la facture d’achat(1) pour vérifier la validité de la garantie (celle de l'Installateur) --------------------------------------------------------------------------					x
				- du rapport de Mise-en-Service initial (fait par une de nos STA ou par un partenaire sav) --------------------------------------------------------------------					x
				- de tout autre document pouvant appuyer la demande ------------------------------------------------------------------------------------------------------------					x

2- Attendre qu’un N° d’Accord de Retour soit donné au distributeur pour le produit à retourner (N° à 10 chiffres).
				ATTENTION : ce N° d'Accord de Retour est valable 30 jours uniquement.
				ATTENTION : une copie de ce N° d'Accord de Retour est à coller sur le produit que SAMSUNG doit reprendre.

3- Remplir le fichier d'enlèvement SAMSUNG que nous vous envoyons .

4- Après réception du produit dans nos locaux, et contrôle des documents par nos services, un avoir est transmis.

Nota 1 :		1 seul produit par Fiche de demande de RETOUR + AVOIR.

Nota 2 :		1 N° d’Accord de Retour est donné pour chaque « colis »
		(exemple : 1 split complet = 1UE + 1UI = 2 N° d’Accord de Retour car «2 colis» ).

Nota 3 :		Pour nous faciliter le contrôle du produit retourné, évitant tout retardement dans le traitement de l'avoir :
		1- la feuille avec le N° d’Accord de Retour doit être collée sur le produit, bien en évidence.
		2- le N° de série et le modèle doivent coïncider avec ceux mentionnés sur le N° d’Accord.
		Si l'une de ces 2 obligations n'est pas conforme, l’avoir sera refusé.

Tout en s’appuyant sur les process existants au SAV SAMSUNG Electronics France,
le respect de cette procédure permet de traçabiliser les demandes de RETOUR et les actions mises en œuvre.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations,
nous vous suggérons de vous rapprocher de votre contact Technico-Commercial SAMSUNG,
et vous remercions pour votre confiance.

(1) la facture d'achat de l'installateur, ou du client final.					SAMSUNG Services
(2) STA = Station Technique Agréée					Service Chauffage & Climatisation

Chauffage & Climatisation					SAMSUNG ELECTRONICS France
				270, avenue du Président Wilson
				93458 La Plaine Saint Denis Cedex

SAMSUNG Services Chauffage & Climatisation
Fiche de demande d'un RETOUR + AVOIR
(synthèse 2012.10)

Pour toute demande de RETOUR pour un AVOIR sur un produit fini,
nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche remplie par fax au 01.48.17.26.58,
ou sur l'une des 2 adresses E-mail suivantes : n.lerasle@samsung.com ou d.youjil@samsung.com

Un diagnostique avec la HOTLINE au 0825.88.17.35 est OBLIGATOIRE avant toute demande de RETOUR + AVOIR .
Toute demande sera refusée si elle ne mentionne pas un N° de dossier (donné par la Hotline lors du diagnostique en ligne).

Dès réception de cette fiche, si elle est validée, un N° d'Accord de Retour est émis (N° à 10 chiffres).
Et dès que le produit est récupéré par nos services, s'il est conforme à son N° d'Accord, un avoir est émis.

DATE de cette demande de retour :

N° de dossier donné par la Hotline :					N° de dossier SAV client :
(commençant par 2010xxxx)					(si existant)

Les coordonnées du client utilisateur :
	Nom et Prénom :
	Adresse :
	N° de téléphone et E-mail :

L’installateur :
	Entreprise :
	Nom :
	N° de téléphone et E-mail:

Le distributeur :
	Adresse du point de vente :
	Nom du contact de cette demande :
	N° de téléphone et E-mail:

Le Produit à retourner : modèle, référence, n° de série (1 seul produit à déclarer par fiche)

		Mono-split					Multi-split					DVM series					EHS series

		Unité extérieure					Unité intérieure					module hydraulique					Contrôles ou Accessoires

	ref :					n° de série :
				(15 caractères)

La mise-en-service initiale :					date :
				effectuée par :

RAPPEL : cette Fiche de demande de RETOUR devra être accompagnée :
	- d'une copie de la facture d’achat pour vérifier la validité de la garantie ---------------------------
	- de tout autre document pouvant appuyer la demande -----------------------------------------------

Motif de la demande de RETOUR :

				cachet du demandeur / DISTRIBUTEUR ou INSTALLATEUR