## Contacts SAMSUNG ENR (2012.09)
Liste des contacts SAMSUNG Electronics France 270, Avenue du Président Wilson 93458 La Plaine Saint Denis
Services | Prenom | NOM | Email | Job description | Téléphone | Fax | GSM
Administration des ventes | Christelle | BROVIA | c.brovia@partner.samsung.com | Gestion des commandes et des livraisons | 01 49 21 74 92 | 01 49 21 74 55
| Valamir | MIEZELIS | v.miezelis@partner.samsung.com |  | 01 49 21 71 64 | 01 49 21 74 55
Supply | Frank | LAMHIEN | f.lamhien@samsung.com | Supply Chain | 01 49 21 71 52 | 01 49 21 74 55
Comptabilité | Emilie | CORROYER | e.corroyer@partner.samsung.com | Comptabilité Clients | 01 49 21 71 21 | 01 49 21 71 20
Marketing | Estelle | RHEE | estelle.rhee@samsung.com | Responsable Marketing | 01 49 21 74 00 | 01 49 21 74 55 | 06 79 03 12 17
| Gregory | PRIOURET | g.priouret@samsung.com | Chef Produits | 01 49 21 72 27 | 01 49 21 74 55 | 06 22 68 04 35
Technique | Rolando | DE ALMEIDA | r.dealmeida@samsung.com | Ingénieur Avant Ventes & Formation | 01 49 21 74 42 | 01 49 21 74 55 | 06 85 73 25 68
| Nicolas | ARAPOVIC | n.arapovic@samsung.com | Développement des Ventes DVM | 01 49 21 74 42 | 01 49 21 74 55 | 06 35 27 95 28
Commerciaux | Carlos | PEREIRA | pereira.c@samsung.com | SIEGE Direction des ventes | 01 49 21 73 45 | 01 49 21 74 55 | 06 21 63 18 28
| Christian | PETIARD | c.petiard@samsung.com | KAM DISTRIBUTION |  | 01 49 21 74 55 | 06 07 51 39 12
| Alexis | HOMSY | a.homsi@samsung.com | KAM DIRECT/PRESCRIPTEUR | 01 49 21 72 11 | 01 49 21 74 55 | 06 23 75 21 43
| Jérôme | CHATELARD | j.chatelard@samsung.com | Aquitaine/Midi-Pyrénées (16,17,24,31,32,33,40,46,47,64,65,82) |  | 01 49 21 74 55 | 06 08 82 84 22
| Etienne | CHAUVEAU | e.chauveau@samsung.com | Nord Centre (02,08,14,27,28,45,50,59,60,61,62,76,80,+ IDF) | 01 49 21 71 67 | 01 49 21 74 55 | 06 46 45 75 72
| Jean-Marc | DESLANDES | jeanmarc.deslandes@daytona.fr | Centre Ouest (18,19,22, 23,29,35,36,37,41,44,49,56,79,85,86,87) |  | 01 49 21 74 55 | 06 30 41 20 27
| Olivier | TANGUY | o.tanguy@samsung.com | Sud (04,05,06,09,11,12,13,2A,2B,30,34,48,66,81,83,84) |  | 01 49 21 74 55 | 06 47 58 14 17
| Ludovic | GOUTTE | l.goutte@samsung.com | Centre Est (01,03,07,10,15,21,25,26,38,39,42,43,51,52,54,55,57,58,63,67,68,69,70,71,73,74,88,89,90) |  | 01 49 21 74 55 | 06 46 44 75 82
Liste des contacts SAMSUNG Services ENR Paris Nord II (B.P. 50116) 66, Rue des Vanesses 95950 Roissy Charles De Gaulle
Services | Prenom | NOM | Email | Job description | Téléphone | Fax | GSM
Samsung Service (S.A.V.) | Nicolas | LERASLE | n.lerasle@samsung.com | Direction Technique SAV | 01 48 17 25 83 | 01 48 17 26 97 | 06 66 70 50 58
| Djamel | YOUJIL | d.youjil@samsung.com | Support Technique | 01 48 17 25 83 | 01 48 17 26 97 | 06 68 36 53 13
| Sylvianne | MORIN | s.morin@samsung.com | Directrice Commerciale Partenaires Services | 01 48 17 26 79
PIECES DE RECHANGE
Codification |  |  | atgsav@gmail.com |  | 08 25 88 17 35
GSPN |  |  | https://gspn1.samsungcsportal.com/ | Service technique | 01 48 17 25 83
HOTLINE TECHNIQUE SAMSUNG produits ENR
HotLine produits ENR : Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h. Pour plus de détails sur les procédures, se reporter aux pages 200 à 203 du catalogue 2011 Samsung ENR |  |  |  | Supports Techniques : Renseignements Techniques, Aide au diagnostics de panne, Validation & planification des interventions sous garantie, Traçabilité des Interventions. | 0 825 881 735 atgsav@gmail.com
Liste des Sites WEB SAMSUNG Electronics France (S.E.F.)
www.samsung.fr |  |  |  | Samsung Tous Produits.
www.samsung-enr.com |  |  |  | Samsung Produits ENR (chauffage, climatisation, PAC).
https://samsungclim-advance.com/ |  |  |  | Programme de Fidélisation dédié aux Installateurs Samsung
https://gspn1.samsungcsportal.com/ |  |  |  | A) la saisie & le suivi des commandes de pièces détachées.
B) le téléchargement des documentations techniques & commerciales
C) les manuels d’utilisation, d’installation, de service.
Dernière mise à jour 04 Septmbre 2012

## Retour+Avoir --2012.10 (commun)
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
SAMSUNG Services Chauffage & Climatisation
Procédure de déclenchement d'un RETOUR + AVOIR
(synthèse 2012.10)
Toute demande de RETOUR pour un AVOIR sur un produit fini
doit être adressée au service Chauffage & Climatisation de SAMSUNG Services
par fax au 01.48.17.26.58, ou sur l'une des 2 adresses E-mail n.lerasle@samsung.com ou d.youjil@samsung.com
Un diagnostique avec la HOTLINE au 0825.88.17.35 est OBLIGATOIRE avant toute demande de RETOUR + AVOIR .
Toute demande sera refusée si elle ne mentionne pas un N° de dossier (donné par la Hotline lors du diagnostique en ligne).
Merci de trouver ci-joint :
- un exemplaire vierge de cette Fiche de demande de RETOUR + AVOIR (version 2012.10).
Voici le détail de la procédure à suivre :
1- Une FICHE de DEMANDE de RETOUR doit être adressée à Samsung Services (par fax ou par e-mail) :
| - dûment remplie par le DISTRIBUTEUR (renseigner avec précision le modèle du produit concerné et son n° de série) ----------------------------------- | [9 empty] | x
| - avec le cachet de l'agence du distributeur, ou la signature du demandeur ------------------------------------------------------------------------------------ | [9 empty] | x
| - avec 1 copie : |  | - de la facture d’achat(1) pour vérifier la validité de la garantie (celle de l'Installateur) -------------------------------------------------------------------------- | [7 empty] | x
|  |  | - du rapport de Mise-en-Service initial (fait par une de nos STA ou par un partenaire sav) -------------------------------------------------------------------- | [7 empty] | x
|  |  | - de tout autre document pouvant appuyer la demande ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [7 empty] | x
2- Attendre qu’un N° d’Accord de Retour soit donné au distributeur pour le produit à retourner (N° à 10 chiffres).
ATTENTION : ce N° d'Accord de Retour est valable 30 jours uniquement.
ATTENTION : une copie de ce N° d'Accord de Retour est à coller sur le produit que SAMSUNG doit reprendre.
3- Remplir le fichier d'enlèvement SAMSUNG que nous vous envoyons .
4- Après réception du produit dans nos locaux, et contrôle des documents par nos services, un avoir est transmis.
Nota 1 : |  | 1 seul produit par Fiche de demande de RETOUR + AVOIR.
Nota 2 : |  | 1 N° d’Accord de Retour est donné pour chaque « colis »
(exemple : 1 split complet = 1UE + 1UI = 2 N° d’Accord de Retour car «2 colis» ).
Nota 3 : |  | Pour nous faciliter le contrôle du produit retourné, évitant tout retardement dans le traitement de l'avoir :
1- la feuille avec le N° d’Accord de Retour doit être collée sur le produit, bien en évidence.
2- le N° de série et le modèle doivent coïncider avec ceux mentionnés sur le N° d’Accord.
Si l'une de ces 2 obligations n'est pas conforme, l’avoir sera refusé.
Tout en s’appuyant sur les process existants au SAV SAMSUNG Electronics France,
le respect de cette procédure permet de traçabiliser les demandes de RETOUR et les actions mises en œuvre.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations,
nous vous suggérons de vous rapprocher de votre contact Technico-Commercial SAMSUNG,
et vous remercions pour votre confiance.
(1) la facture d'achat de l'installateur, ou du client final. | [7 empty] | SAMSUNG Services
(2) STA = Station Technique Agréée | [7 empty] | Service Chauffage & Climatisation
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
SAMSUNG Services Chauffage & Climatisation
Fiche de demande d'un RETOUR + AVOIR
(synthèse 2012.10)
Pour toute demande de RETOUR pour un AVOIR sur un produit fini,
nous vous prions de bien vouloir nous retourner cette fiche remplie par fax au 01.48.17.26.58,
ou sur l'une des 2 adresses E-mail suivantes : n.lerasle@samsung.com ou d.youjil@samsung.com
Un diagnostique avec la HOTLINE au 0825.88.17.35 est OBLIGATOIRE avant toute demande de RETOUR + AVOIR .
Toute demande sera refusée si elle ne mentionne pas un N° de dossier (donné par la Hotline lors du diagnostique en ligne).
Dès réception de cette fiche, si elle est validée, un N° d'Accord de Retour est émis (N° à 10 chiffres).
Et dès que le produit est récupéré par nos services, s'il est conforme à son N° d'Accord, un avoir est émis.
DATE de cette demande de retour :
N° de dossier donné par la Hotline : | [6 empty] | N° de dossier SAV client :
(commençant par 2010xxxx) | [6 empty] | (si existant)
Les coordonnées du client utilisateur :
Nom et Prénom :
Adresse :
N° de téléphone et E-mail :
L’installateur :
Entreprise :
Nom :
N° de téléphone et E-mail:
Le distributeur :
Adresse du point de vente :
Nom du contact de cette demande :
N° de téléphone et E-mail:
Le Produit à retourner : modèle, référence, n° de série (1 seul produit à déclarer par fiche)
|  | Mono-split |  |  | Multi-split |  | DVM series |  |  | EHS series
|  | Unité extérieure |  |  | Unité intérieure |  | module hydraulique |  |  | Contrôles ou Accessoires
| ref : |  |  |  |  | n° de série :
(15 caractères)
La mise-en-service initiale : |  |  |  | date :
effectuée par :
RAPPEL : cette Fiche de demande de RETOUR devra être accompagnée :
- d'une copie de la facture d’achat pour vérifier la validité de la garantie ---------------------------
- de tout autre document pouvant appuyer la demande -----------------------------------------------
Motif de la demande de RETOUR :
cachet du demandeur DISTRIBUTEUR ou INSTALLATEUR
Chauffage & Climatisation
Chauffage & Climatisation

## EHS Mono, Dde de MeS --2012.10
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
Gamme EHS Mono -- Fiche de demande de Mise-en-Service
(synthèse 2012.10)
Pour toute demande de MISE-EN-SERVICE (validant une garantie Pièces & MO étendue)
merci de retourner cette Fiche remplie pour un devis, à la SEF où à l'une de nos STA agréées.
Dès réception de cette Fiche, la STA fait un devis au demandeur. Si acceptation, les 2 parties conviennent de la (des) date(s).
DATE de cette demande de MeS : |  |  | 2014-05-12
Partie du DEMANDEUR (distributeur ou installateur)
Les coordonnées du client utilisateur :
Nom et Prénom :
Adresse :
N° de téléphone et E-mail :
L’installateur :
| Nom : |  | Fourni par FreeHeat
Entreprise :
N° de téléphone et E-mail:
Le distributeur :
| Nom du contact de cette demande : |  | Fourni par FreeHeat
Adresse du point de vente :
N° de téléphone et E-mail:
Les Produits : Références & N° de série (cocher la(les) case(s) du modèle concerné et renseigner le(s) n° de série)
| Unité Extérieure (1ph) | RC. ____ .MHX.EB --------- | 90 | 120 | 140 | 160 | n° de série à 15 caractères
| Unité Extérieure (3ph) | RC. ____ .MHX.GB ------------------------ |  | 120 | 140 | 160 | n° de série à 15 caractères
| Ballon ECS | NH. ____ .CHXE.A --------- | 200 Lt |  | 300 Lt |  | n° de série à 15 caractères
| (avec Control Box) | NH. ____ .CHXE.S --------- | 200 Lt |  | 300 Lt |  | n° de série à 15 caractères
| Control Box | MIM-E03A --------------------- | oui |  | non |  | pas de n° de série (c'est un accessoire)
(impératif si pas de ballon ECS)
1 pré-visite souhaitée : -------------------------------------------- |  |  |  | NON |  |  | OUI | (si OUI, 1 déplacement suppl. à facturer, suivant barême)
Nombre total de déplacements à prévoir : --------------------- |  |  |  | facturation suivant barème (1 déplacement dans rayon de 40km, 1€ du km suppl.)
Installation à bloquer à la MES en CHAUFFAGE Seul ------------------------------- |  |  |  | NON |  |  | OUI (via le switch sw1=On sur la commande filaire du Control Box)
Date de Mise-en-Service souhaitée : |  |  | 2014-01-01
Station Technique Agréée sollicitée :
cachet du demandeur DISTRIBUTEUR ou INSTALLATEUR
nom de la STA demandée
Partie de la Station Technique Agréée (doit s'assurer des aspects suivants avant déplacement sur le chantier) | [9 empty] | þ
-prestation et devis accepté apr la STA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-matériels installés ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-raccordements électriques réalisés (alimentation générale, protections en tête et de proximité…) --------------------------------------------------------------------
-raccordements hydrauliques réalisés : Module Hydaulique, ballon ECS, ballon de découplage OU pot décantation sur retour ----------------------------------------------------------------
-réseau hydraulique en eau et sous-pression (équilibrage hors responsabilité de notre mise-en-service) ----------------------------------------------------------------
Date(s) convenue(s), entre demandeur / STA : |  |  | NON |  |  |  |  | pour la pré-visite (si souscrite par le demandeur)
|  |  | 00/00/2014 |  |  |  |  | pour la Mise-en-Service
Chauffage & Climatisation

## EHS Mono, Rapport MeS--2012.10
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Synthèse de l'installation (page 1/5)
(synthèse 2012.10)
Fiche de l'installation
Date de cette Mise en Service : | [8 empty] | 2012-10-29
Référence du CHANTIER :
STA ou Installateur Référent sollicité :
Numéro Agrément Attestation de Capacité : | [8 empty] | /
Les coordonnées du client utilisateur :
Nom et Prénom :
Adresse :
N° de téléphone et E-mail :
L’installateur :
| Nom : | [7 empty] | Fourni par FreeHeat
Entreprise :
N° de téléphone et E-mail:
Le distributeur :
| Nom du contact de cette demande : | [7 empty] | Fourni par FreeHeat
Adresse du point de vente :
N° de téléphone et E-mail:
Les Produits : Références & N° de série (cocher la(les) case(s) du modèle concerné et renseigner le(s) n° de série)
| Unité Extérieure (1ph) |  |  |  | RC. ____ .MHX.EB --------- |  |  |  | 90 | 120 | 140 | 160 | ENY QP5 GC2 000 02P
| Unité Extérieure (3ph) |  |  |  | RC. ____ .MHX.GB ------------------------ |  |  |  |  | 120 | 140 | 160 | /
| Ballon ECS |  |  |  | NH. ____ .CHXE.A --------- |  |  |  | 200 Lt |  | 300 Lt |  | /
| (avec Control Box) |  |  |  | NH. ____ .CHXE.S --------- |  |  |  | 200 Lt |  | 300 Lt |  | /
| Control Box |  |  |  | MIM-E03A --------------------- |  |  |  | oui |  | non |  | pas de n° de série
(impératif si pas de ballon ECS)
Les pré-requis :
-matériels installés conformément aux préconisations Samsung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [22 empty] | X
-raccordements électriques conformes (alimentation générale, protections en tête, inter de proximité sur la UE…) --------------------------------------------------- | [22 empty] | X
-raccordements hydrauliques conformes : vannes d'isolement, ballon ECS, possibilité d'équilibrer le réseau ---------------------------------------------- | [22 empty] | X
-installation conforme des accessoires non fournis par Samsung : ballon de découplage, pot de décantation sur le retour d'eau... ---------------------------------------------- | [22 empty] | X
-réseau hydraulique équilibré (hors responsabilité de notre prestation de mise en service) ----------------------------------------------------------------- | [22 empty] | X
Remarques sur l'installation , ------------------------------- | [8 empty] | Installation bloquée à la MES en mode CHAUFFAGE seul : | [11 empty] | NON | X | OUI
& Réserves. | [8 empty] | le blocage du mode ==> voir détails page 3/5 remarques & réserves ==> détailler page 5/5
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Vérification de l'installation (page 2/5)
(synthèse 2012.10)
Date et Référence du CHANTIER : | [6 empty] | 2012-10-29 |  |  |  | 0
Blocage de l'installation en mode CHAUFFAGE Seul | [12 empty] | oui / non |  | notes
[5 empty] | sur la partie Hydraulique | [7 empty] | oui |  | via le switch sw1=On sur la commande filaire
[5 empty] | sur la(les) Unité(s) Intérieure(s) | [9 empty] | via les menus des commandes filaires uniquement
check list -- aspects électriques | [12 empty] | Ok / NOk |  | notes, modèles, refs...
Communication ----------------------------------------------------- |  |  |  |  | Bus F1-F2 entre la UE et la Control box | [7 empty] | ok
UE = Unité Extérieure -------------------------------------------- |  |  |  |  | Alimentation : type & section câbles | [7 empty] | ok |  | 230-Mono-50Hz, 3x6mm²
| monophasée |  |  |  | Protection en tête : type & calibre | [7 empty] | ok |  | D25 si UE mod.90, D32 si UE mod.120.140.160
UE = Unité Extérieure -------------------------------------------- |  |  |  |  | Alimentation : type & section câbles | [7 empty] | / |  | 400-Tri-50Hz, 5x2,5mm²
| triphasée |  |  |  | Protection en tête : type & calibre | [7 empty] | / |  | D16 si UE mod.120.140.160
[5 empty] | Interrupteur de proximité sur UE | [7 empty] | non |  | pas obligatoire en application résidentielle
[5 empty] | Version des Softs | [7 empty] | / |  | ras
Control Box MIM-A03 ----------------------------------------------------- |  |  |  |  | Alimentation : type & section câbles | [7 empty] | ok |  | 230-1ph-50Hz, 3x6mm² avec ECS, 3x2,5mm² sans ECS
= C.Box |  |  |  |  | Protection en tête : type & calibre | [7 empty] | ok |  | D16A avec R. Elec sur ECS (3kW max), D4A sans ECS
[5 empty] | Version du Soft | [7 empty] | / |  | ras
Control Box MIM-A03 ----------------------------------------------------- |  |  |  |  | bus de comm F1-F2 depuis le groupe | [7 empty] | ok |  | connecteur F1-F2 (en haut à droire de la C.Box)
raccordement accessoires |  |  |  |  | commande filaire (déportée) | [7 empty] | ok |  | connecteur (F3-F4= bus de com + V1-V2= alim 12Vcc)
OBLIGATOIRES |  |  |  |  | flow-switch | [7 empty] | ok |  | connecteur F/S (en haut à droire de la C.Box)
[5 empty] | circulateur 3 vitesses (2A max) | [7 empty] | ok |  | bornes B5-B6, 2A maxi
[5 empty] | sonde de contrôle Tw3 (départ d'eau) | [7 empty] | ok |  | connecteur T3 (a droite de la C.Box).
Control Box MIM-A03 ----------------------------------------------------- |  |  |  |  | relayage R.Elec 1 en appoint (BUH n°1) | [7 empty] | / |  | 1er étage = bornes B1-B2, 0,5A maxi
raccordement accessoires |  |  |  |  | relayage R.Elec 2 en appoint (BUH n°2) | [7 empty] | / |  | 2d étage = bornes B1-B3, 0,5A maxi
OPTIONNELS |  |  |  |  | ECS : sonde de contrôle Tw4 (fournie) | [7 empty] | / |  | connecteur T4 (a droite de la C.Box).
[5 empty] | ECS : appoint R.Elec 3kW maxi (BSH) | [7 empty] | / |  | bornes A3-A4, 3kW maxi en direct
[5 empty] | ECS : commande de la vanne 3 voies | [7 empty] | / |  | N=B7, Ph=B8 / Ph=B9-B10, 0,5A maxi
[5 empty] | zone 1: commande vanne 2 voies | [7 empty] | / |  | N=B11, Ph=B12 / Ph=B13-B14, 0,5A maxi (se ferme si eau<16°C)
[5 empty] | zone 2: commande vanne 2 voies | [7 empty] | / |  | N=B15, Ph=B16 / Ph=B17-B18, 0,5A maxi (se ferme si eau<16°C)
[5 empty] | zone 1: thermostat extérieur sur l'air | [7 empty] | / |  | N=B19, Ph=B20 / B21=Ph.COOL/ B22=ph.HEAT, 0,5A maxi
[5 empty] | zone 2: thermostat extérieur sur l'air | [7 empty] | / |  | N=B19, Ph=B20 / B23=Ph.COOL/ B24=ph.HEAT, 0,5A maxi
[5 empty] | Solaire pour ECS : relayage commande | [7 empty] | / |  | bornes B25-B26, impulsion 0,01A max
[5 empty] | Chaudière relève : relayage commande | [7 empty] | / |  | bornes B1-B4, 0,5A maxi
Commande Filaire ----------------------------------------------------- |  |  |  | Commande filaire OK | [8 empty] | ok |  | vérification de l'affichage et de son fonctionnement
Samsung |  |  |  | Ballon ECS activé : OUI ou NON | [8 empty] | N |  | paramètre 3011=1 pour activation
|  |  |  | Résistances Elect activées : OUI ou NON | [8 empty] | N |  | paramètre 4021=1 pour activation
|  |  |  | Relève chaudière activée : OUI ou NON | [8 empty] | N |  | paramètre 4031=1 pour activation
|  |  |  | Thermostat extérieur activé : OUI ou NON | [8 empty] | N |  | param. 2091=1 sur WL1, ou param. 2092=1 sur WL2
Ballon ECS |  |  | Alimentation via la CBox : type & section câbles | [9 empty] | / |  | 230-1ph-50Hz, 3x6mm² avec ECS, 3x2,5mm² sans ECS
|  |  | Protection en tête : type & calibre | [9 empty] | / |  | D16A avec R. Elec sur ECS (3kW max), D4A sans ECS
|  |  | Ballon ECS activé sur Cde Filaire : OUI ou NON | [9 empty] | / |  | paramètre 3011=1 pour activation
|  |  | Sonde Tw4 raccordée sur Cbox : OUI ou NON | [9 empty] | / |  | sonde fournie, 15mètres de câble
|  |  | V3V raccordée sur CBox : OUI ou NON | [9 empty] | / |  | mod. V4073 (Honeywell) de type NC ou équivalent
|  |  | Résistance Elect 3kW activée : OUI ou NON | [9 empty] | / |  | paramètre 3031=1 pour activation
|  |  | Solaire activé (pour relève ECS) : OUI ou NON | [9 empty] | / |  | paramètre 3061=1 pour activation
check list -- aspects Hydrauliques | [12 empty] | Ok / NOk |  | notes, modèles, refs...
sur le circuit primaire |  |  |  |  | purgeurs actifs | [7 empty] | ok |  | à poser aux points hauts (non fourni par Samsung)
[5 empty] | soupape de sécurité | [7 empty] | ok |  | tarée à 3 bars
[5 empty] | Filtre à tamis (retour d'eau) | [7 empty] | ok |  | à poser sur le retour (non fourni par Samsung)
[5 empty] | Pot à boues (système de décantation) | [7 empty] | ok |  | OBLIGATOIRE
[5 empty] | circulateur actif | [7 empty] | ok |  | à dégommer si besoin (non fourni par Samsung)
[5 empty] | Flow-switch actif | [7 empty] | ok |  | E911 si manque de débit d'eau
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Les paramètres de réglage du Module Hydraulique (page 3/5)
(synthèse 2012.10)
Date et Référence du CHANTIER : | [6 empty] | 2012-10-29 |  |  |  | 0
la Commande Filaire |  |  |  |  | paramétrage fait sur chantier |  |  | Action du paramétrage sur le circuit hydraulique uniquement
(micro-switches intérieurs) | [7 empty] | OFF (Paramétrage usine) | [7 empty] | ON
sw 1 --> mode |  |  |  |  | ON |  |  | Chauffage et Rafraichissement | [7 empty] | Chauffage seul
sw 2 --> type régulation |  |  |  |  | ON |  |  | Contrôle de la Température de départ d'eau | [7 empty] | Contrôle de la température Ambiante
[8 empty] | (fixe ou loi d'eau*) | [7 empty] | sonde en ambiance + départ d'eau sur loi d'eau*
sw 3 --> type de sonde |  |  |  |  | OFF |  |  | Cde filaire => affiche le SPT fixe sur l'air | [7 empty] | Cde filaire => affichage de +/-5°C sur la loi d'eau*
sur l'ambiance (en limitation) | [7 empty] | (régul sur le départ d'eau, suivant la loi d'eau WL*) | [7 empty] | (régul suivant la consigne d'un thermostat ext.**)
* | loi d'eau WL1 ou WL2 (à choisir via le paramètre #2041 en mode Heat, et #2081 en mode Cool)
** | thermostat extérieur à déclarer avec le paramètre #2091 si connecté sur L-->C1/H1, #2092 si connecté sur L-->C2/H2
Codes 10xx ==> Plages de fonctionnement du module hydraulique (les consignes) | [16 empty] | Paramétrage usine |  |  |  | Param. Chantier
1011 |  | Mode refroidissement : Temp. de sortie d'eau MAXI | [11 empty] | 18 à 25°C |  |  | 25 °C
1012 |  | Mode refroidissement : Temp. de sortie d'eau MINI | [11 empty] | 05 à 18°C |  |  | 16 °C
1021 |  | Mode refroidissement : Temp. de la pièce MAXI | [11 empty] | 24 à 30°C |  |  | 30 °C
1022 |  | Mode refroidissement : Temp. de la pièce MINI | [11 empty] | 18 à 22°C |  |  | 18 °C
1031 |  | Mode chauffage : Temp. de sortie d'eau MAXI | [11 empty] | 37 à 55°C |  |  | 55 °C |  |  |  | 45 °C
1032 |  | Mode chauffage : Temp. de sortie d'eau MINI | [11 empty] | 15 à 37°C |  |  | 25 °C |  |  |  | 20 °C
1041 |  | Mode chauffage : Temp. de la pièce MAXI | [11 empty] | 24 à 30°C |  |  | 30 °C
1042 |  | Mode chauffage : Temp. de la pièce MINI | [11 empty] | 16 à 22°C |  |  | 16 °C
1051 |  | Ballon ECS : Temp. MAXI | [11 empty] | 50 à 70°C |  |  | 50 °C
1052 |  | Ballon ECS : Temp. MAXI | [11 empty] | 30 à 40°C |  |  | 40 °C
Codes 20xx ==> Lois d’eau (plancher chauffant ou radiateurs) | [16 empty] | Paramétrage usine |  |  |  | Param. Chantier
2011 |  | HEAT | Loi d'eau : temp. Extérieure en "haut de pente" | [10 empty] | -20 à +05°C |  |  | -10 °C |  |  |  | -7 °C
2012 |  |  | Loi d'eau : temp. Extérieure en "bas de pente" | [10 empty] | +10 à +20°C |  |  | 15 °C |  |  |  | 20 °C
2021 |  |  | Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "haut de pente" | [10 empty] | +40 à +55°C |  |  | 40 °C |  |  |  | 45 °C
2022 |  |  | Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "bas de pente" | [10 empty] | +17 à +37°C |  |  | 25 °C |  |  |  | 20 °C
2031 |  |  | Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "haut de pente" | [10 empty] | +40 à +55°C |  |  | 50 °C
2032 |  |  | Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "bas de pente" | [10 empty] | +17 à +37°C |  |  | 35 °C
2041 |  |  | Choix de la Loi d'eau en mode HEAT (en mode AUTO) | [10 empty] | 1 (WL1) ou 2 (WL2) |  |  | 1 |  |  |  | 1
WL1 = application plancher, WL2=application radiateur
2051 |  | COOL | Loi d'eau : le haut de pente (temp. Extérieure) | [10 empty] | +25 à +35°C |  |  | 30 °C
2052 |  |  | Loi d'eau : le bas de pente (temp. Extérieure) | [10 empty] | +35 à +45°C |  |  | 40 °C
2061 |  |  | Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "haut de pente" | [10 empty] | +18 à +25°C |  |  | 25 °C
2062 |  |  | Loi d'eau WL1 : le Départ d'eau en "bas de pente" | [10 empty] | +05 à +18°C |  |  | 18 °C
2071 |  |  | Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "haut de pente" | [10 empty] | +18 à +25°C |  |  | 18 °C
2072 |  |  | Loi d'eau WL2 : le Départ d'eau en "bas de pente" | [10 empty] | +05 à +18°C |  |  | 5 °C
2081 |  |  | Choix de la Loi d'eau en mode COOL (en mode AUTO) | [10 empty] | 1 (WL1) ou 2 (WL2) |  |  | 1
WL1 = application plancher, WL2=application radiateur
2091 |  | Pose thermostat ambiance sur l'air, en limitation, sur la loi d'eau WL1 | [12 empty] | 0 = non |  | 0 (NON)
2092 |  | Pose thermostat ambiance sur l'air, en limitation, sur la loi d'eau WL2 | [12 empty] | 1 = oui |  | 0 (NON)
|  |  |  | NOTA: |  | Régulation suivant une loi d’eau :
si le mode "AUTO" est activé sur la commande filaire du module hydraulique.
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Les paramètres de réglage de l'installation (page 4/5)
(synthèse 2012.10)
Date et Référence du CHANTIER : | [6 empty] | 2012-10-29 |  |  |  | 0
mode "ECO" : la résistance ne peut être enclenchée (chauffage par la PAC uniquement).
mode "STANDART" : la résistance s’enclenche X min après le compr de la PAC (20 min par défaut, #3032 ).
mode "POWER" : la résistance s’enclenche en même temps que le compresseur de la PAC (pas de tempo).
Chauffage du ballon ECS par la résistance R=2,6kW en mode FORCé (bouton d’accès direct "DHW").
Codes 30xx ==> Paramètres ECS (eau chaude sanitaire) | [16 empty] | Paramétrage usine |  |  |  | Param. Chantier
3011 |  | Activation du ballon ECS | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 0 (NON)
3021 |  | Point de consigne du ballon ECS (55°C maxi avec PAC) | [11 empty] | +45 à +55°C |  |  | 50 °C
3022 |  | Différentiel de coupure de la PAC (en dessous de #3021) | [11 empty] | 02 à 10°C |  |  | 2 °C
3023 |  | Différentiel d’enclenchement de la PAC (en dessous de #3022 ) | [11 empty] | 01 à 20°C |  |  | 5 °C
3024 |  | Temps MINI de fonctionnement de la PAC | [11 empty] | 0 à 20min |  |  | 5 min
3025 |  | Temps MAXI de fonctionnnement de la PAC | [11 empty] | 5 à 95min |  |  | 30 min
3026 |  | Temps entre 2 démarrages de la PAC sur le ballon ECS | [11 empty] | 0 à 10 h |  |  | 3 heures
3031 |  | Validation du fonctionnement de la Résistance R=2,6 kW | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 1 (OUI)
3032 |  | Tempo enclenchement R=2,6kW après le Cp (en mode standart) | [11 empty] | 20 à 95min |  |  | 20 min
3033 |  | Diff. de coupure de R=2,6kW (au-dessus de la consigne ECS #3021) | [11 empty] | +0 à +4°C |  |  | 0 °C
Nota : le Diff. d'enclenchement de R=2,6kW est fixe (#3033 -2°C)
3034 |  | Compensation ECS (consigne #3021 augmentée par R=2,6 kW), | [11 empty] | +0 à +20°C |  |  | 10°C
si priorité au CHAUFFAGE validée (#4011=1).
3041 |  | Anti-légionnelle Ballon ECS : AUTORISATION | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 1 (OUI)
3042 |  | Anti-légionnelle Ballon ECS : choix du JOUR | [14 empty] | VEN.
3043 |  | Anti-légionnelle Ballon ECS : choix HEURE de début. | [11 empty] | 0 à 23 h |  |  | 23H00
3044 |  | Anti-légionnelle Ballon ECS : TEMPERATURE de désinfection | [11 empty] | 40 à 70°C |  |  | 70 °C
Nota : montée de +55°C à #3044 assurée par R=2,6kW seule.
3045 |  | Anti-légionnelle Ballon ECS : DUREE CYCLE à la température #3044 | [11 empty] | 5 à 60min |  |  | 10 min
3051 |  | Autorisation du FORCAGE du ballon ECS : touche "DHW" | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 0 (NON)
Nota : dans ce cas, pas de tempo sur R=2,6kW.
3052 |  | Temps maxi en mode FORCAGE | [11 empty] | 30 à 300min |  |  | 60 min
3061 |  | Activation du circulateur du panneau solaire sur le Ballon ECS, | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 0 (NON)
en plus de la PAC.
3071 |  | Direction V3V de la ECS en action | [6 empty] | 0=ECS |  |  | 1=plancher/radiateurs |  |  |  |  | 0
3072 |  | Direction V2V de la zone 1 | [6 empty] | 0=retour/Off |  |  | 1=plancher/radiateurs |  |  |  |  | 1
3073 |  | Direction V2V de la zone 2 | [6 empty] | 0=retour/Off |  |  | 1=plancher/radiateurs |  |  |  |  | 1
Codes 40xx ==> Paramètres de chauffage d'eau sur la PAC | [16 empty] | Paramétrage usine |  |  |  | Param. Chantier
4011 |  | Priorité CHAUFFAGE ou ECS, dès que T.ext < #4012 | [9 empty] | 0=ECS ou 1=CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 (ECS)
4012 |  | T.ext en-dessous de laquelle le CHAUFFAGE est prioritaire | [11 empty] | -15 à +20°C |  |  | 0 °C
Nota : ECS alors assurée par R=2,6kW seule, si la T.ext. < #4012
4013 |  | T.ext au-dessus de laquelle la PAC reste OFF | [11 empty] | +14 à +35°C |  |  | 35 °C |  |  |  | 25 °C
4014 |  | non actif
4021 |  | Résistances Electriques Appoint : AUTORISATION | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 1 (OUI)
4022 |  | Gestion des PRIORITéS | [6 empty] | =0 pas de priorité | [7 empty] | 0
=1 priorité R=2+4kW sur le chauffage
=2 priorité R=2,6kW du ballon ECS
4023 |  | Activables si T.ext < #4024 | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 1 (Oui)
4024 |  | Température extérieure en-dessous de laquelle R=2+2kW ou 2+4kW sont activables | [14 empty] | 0 °C
4031 |  | Relève Chaudière : AUTORISATION | [11 empty] | 0=non ou 1=oui |  |  | 0 (NON)
4032 |  | Priorité de la CHAUDIERE sur la PAC | [7 empty] | =0 priorité à la PAC, qui continue. | [6 empty] | 0 (NON)
=1 PAC mise à l'arrêt.
4033 |  | T.ext en-dessous de laquelle la relève de CHAUDIèRE est activée. | [11 empty] | -20 à +5°C |  |  | -15 °C
SAMSUNG ELECTRONICS France
270, avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis Cedex
Gamme EHS Mono -- Rapport de de MISE-en-SERVICE
Les paramètres de réglage de l'installation (page 5/5)
(synthèse 2012.10)
Date et Référence du CHANTIER : | [6 empty] | 2012-10-29 |  |  |  | 0
Outgoing mode = fonction INOCCUPATION….
Toutes les consignes sur l’eau sont décalées dans ce mode (activation par le bouton d’accès direct "OUTING")
Codes 50xx ==> Paramétrages annexes | [16 empty] | Paramétrage usine |  |  |  | Param. Chantier
5011 |  | HEAT | Mode Absence : relève de la consigne Temp. Sortie Eau | [10 empty] | +05 à +25°C |  |  | 25 °C
5012 |  |  | Mode Absence : relève consigne de la Temp. Ambiante | [10 empty] | +18 à +30°C |  |  | 30 °C
5013 |  |  | Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL1 | [13 empty] | 25 °C
5014 |  |  | Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL2 | [13 empty] | 16 °C
5015 |  | COOL | Mode Absence : baisse de la consigne Temp. Sortie Eau | [13 empty] | 25 °C
5016 |  |  | Mode Absence : baisse consigne de la Temp. ambiante | [13 empty] | 25 °C
5017 |  |  | Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL1 | [13 empty] | 15 °C
5018 |  |  | Mode Absence : gel de la consigne sur la loi d’eau WL2 | [13 empty] | 15 °C
5019 |  | Mode Absence Prolongée : baisse de la Température de consigne du Ballon ECS | [14 empty] | 30 °C
5021 |  | Mode DHW Saving = configuration du mode ECO du ballon ECS | [14 empty] | 5 °C
Nota : par diminution du point de consigne.
5041 |  | Contrôle de la puissance absorbée : AUTORISATION | [13 empty] | 0=non ou 1=oui | 0
5042 |  | Contrôle de la puissance absorbée : sélection du type de délestage | [11 empty] | 0, 1, 2, 3 |  |  | 1
5043 |  | Contrôle de la puissance absorbée : par gestion des tensions | [11 empty] | 0=low ou 1=high |  |  | 1
Remarques & Réserves :
|  | Blocage CHAUFFAGE Seul : | [5 empty] | sur l'EAU ===> |  |  | oui |  | ==> | si OUI => sw1=ON sur la commande filaire
|  | Installation CHAUFFAGE : |  |  |  |  | neuve |  | rénov. |  | =============> |  |  | Volume ? |  | local 200m²
[7 empty] | plancher |  | radiateurs |  | =============> |  |  | Type ? |  | plancher chauffant existant
[7 empty] | pot à boues sur le retour ? |  |  |  |  | oui |  | Ballon tampon ? |  |  |  | non |  | Ballon découplage ? |  |  | non
|  | si Installation ECS : ====> |  |  |  |  | non |  | -------- | activée si #3011=1 ==> |  |  |  | 0 | ==> | Modèle ? |  | /
(pour déclarer la V3V de basculement)
|  | Thermostat extérieur en limitation (si #2091=1 ou #2092 =1) ==> | [11 empty] | non |  | ==> | Modèle ? |  | /
|  | UE 1ph |  | 90 | --------------------------- |  |  |  |  | Section des câbles : | 3x6² (22A max) |  |  | ------------------ | Protections en tête : |  |  |  | D25
|  | UE 1ph |  |  | 120 | 140 | 160 |  |  |  | 3x6² (28/30/32A max) |  |  |  | (recommandée) |  |  |  | D32 | D32A
|  | UE 3ph |  |  | 120 | 140 | 160 |  |  |  | 5x2,5² (10/11/12A max) | [7 empty] | D16
|  | R. Elec |  | 2+2 kw | [6 empty] | 3x6² (20A max) | [7 empty] | D20
|  | d'appoint |  | 2+4 kw | [6 empty] | 3x6² (30A max) | [7 empty] | D32
|  | C.Box |  | sans R. Elec sur ECS | [6 empty] | 3x2,5² (4A max) | [7 empty] | D4 | D16A
|  |  |  | avec R. Elec sur ECS (3kw max) | [6 empty] | 3x6² (13A max) | [7 empty] | D16
COMMENTAIRES :
cachet ou signature du technicien
Chauffage & Climatisation
Chauffage & Climatisation
Chauffage & Climatisation
Chauffage & Climatisation
Chauffage & Climatisation